自備變電所竣工檢查表（填寫範例）

檢查日期:中華民國 __98____年__07__月__28____日

檢查人員:(電機技師)_王一二電機技師_____________________________________

施工單位:(承 裝 業)_丙丁工程公司_______________________________________

用戶簽章:______________________________________________________________

變電所名稱：_甲乙變電所_______________  所屬區營業處：_ 新竹區營業處______

工程範圍：69KV/11.4KV主變壓器、69KV 側開關、斷路器、避雷器、控制盤、保護

電驛、CT、PT、11.4KV 主盤斷路器、控制盤、保護電驛、CT、PT及所內用電設備等。

竣工檢查紀錄 （適合事項在□內，符合者打ˇ，不符合者打×）

一、一般配置:

1.一次側:相間距，導線規範，導線連接。

2.二次側:相間距，導線規範，導線連接。

3.機器設備相關位置正確。

二、變壓器:

- 冷卻風扇:電源電壓，電源導線及過電流保護選用。自動啟動、停止溫度設定，手動啟動、停止。

- 溫度計及油面計:溫度計指示，輔助接點，油位指示。

- 保護裝置:突壓電驛，釋壓電驛，低油面警報電驛，過溫警報電驛，警報系統接線。

- 氮封裝置:氮氣壓力，呼吸器，壓力表及警報裝置，氮氣分析。

- B.C.T.:二次側接線無誤，比值選用，極性，短接裝置，接地裝置，控制電纜選用。

- 分接頭選擇:一次分接頭選擇，二次分接頭選擇。

- 檢驗報告:有無□、合格。

- 其他:Arcing horn距離，外殼接地，中性點接地，外殼情形(漏油、生銹、破損) 。

三、有載分接頭切換裝置:

- 分接頭切換機構:DC電源□，AC電源，馬達電源，各表示燈，照明燈，電熱器， 軸封裝置，切換器油箱及呼吸器，驅動部分潤滑油，各斷路器或保險絲之額定，各電磁開關。

- 手動控制:手動升降壓，電動升降壓，分接頭指示器，計數器，上下極限開關，閉鎖開關，馬達始動情形，馬達制動情形。

- 自動控制:電壓調整電驛，昇壓動作，降壓動作，變動幅度標置，基準電壓標置，線路補償器極性開關，線路補償器之xy電驛標置值，線路補償器用CT接線，PT電源極性與相序。

- 檢驗報告:有無□、合格。

四、斷路器及馬達操作之空斷開關

- 控制箱機件情況:DC電源及接線，AC電源及接線，電源導線及熔絲選用，馬達及制動器，空氣壓縮機及氣壓□，彈簧情形，Heater，輔助接觸，X、Y等輔助電驛，有無照標準圖面接線及編號，潤滑油及生銹。

- 控制情況:電動閉跳，配電盤手動控制，保護跳脫，現場手動閉跳，Trip Free裝置，表示燈指示，開閉表示器，各項警報器。

- BCT:二次側接線，比值選用，極性及接法，短接裝置，控制電纜選用

- 其他:套管油面計□，套管放電間隙□，昇降或移動裝置□，基礎及基礎螺絲，外殼情形(漏油、生銹) ，接地管□。

- 斷路器檢驗報告:有無□、合格。

五、空斷開關、分段開關及電力熔絲:

1.空斷開關:空斷開關操作機件，各相接觸，操作架接地，附屬接地開關。

2.分段開關:各相接觸□，操作情況□，操作桿□。

3.電力熔絲:廠牌編號，熔絲備品，操作方便。

4.檢驗報告:有無□，合格。

六、電流變成器及電壓變成器:

1.接線:一次側接線，二次側接線方式及接線箱，極性，控制電纜選用。

2.容量與負載配合，比值選用。

3.外殼情況 (漏油、生銹) 。

4.檢驗報告:有無□，合格。

七、氣封開關設備：

  - 操作箱情況：DC電源及接線，AC電源及接線□，電源導線及熔絲選用，馬達及制動器，空氣壓縮機及氣壓，彈簧情形，濕控開關、電熱器，補助接點，計數器，CB、DS及ES表示燈，故障指示器，緊急跳脫裝置，各種互鎖裝置。

  - 操作情況：CB手動、電動跳脫試驗，DS手動、電動試驗，ES手動、電動試驗，手動、電動閉合試驗，自由跳脫試驗，表示燈指示，開閉指示器，各項警報器。

  - 變比器：比流器接線，比壓器接線。

  - 六氟化硫氣體：含水量，露點測試，洩漏試驗，壓力警報，閉鎖警報。

  - 其他:防塵、防濕氣及防水，焊接、墊圈及管路，機構箱蓋，基礎及基礎螺絲，外殼情形 (漏油、生銹) ，接地裝置。

  - 開關設備檢驗報告:有無□、合格。

八、控制盤、電驛與電表:

- 電源:DC電源，AC電源□，電源熔絲及導線選用。

- 控制開關:操作標示及信號燈，操作情形，接線。

- 電驛:標置，動作表示及警報，方向性□，特性試驗報告，跳脫試驗報告，接線試驗報告□。

- 電表:刻度，指示，接線，切換開關，試驗報告有無□，合格。

- 盤內配線及控制電纜:導線選用，電纜選用，絕緣，編號及掛牌，有無竣工接線圖。

九、蓄電池及充電機:

- 蓄電池:AH額定，DC電壓，導線選用。

- 充電機:額定電壓、電流，導線選用，開關及熔絲選用，熔絲備品，Floating Charge情況，保護設備良否。

十、電容器:

接線，開關設備，熔絲，自動控制設備及標置，人員安全設備，檢驗報告有無□，合格。

十一、接地系統及避雷裝置:

- 接地系統:接地電阻值，機器設備接地，屋內機器設備之接地與屋外地網之連接，接地網竣工圖。

- 避雷裝置:避雷器接地，架空避雷管及架空接地線之接地，架空接地線配置。避雷器檢驗報告有無□，合格。

十二、所內變壓器:

1.容量，一、二次電壓，一次熔絲切斷器熔絲選用，裝設位置。

2.開關及導線:開關及熔絲選用，導線選用，開關箱配線。

3.外燈照明適當，裝置位置。

十三、通訊設備:

調度電話，防情電話。

十四、其他:

1.安全隔離設備。

2.圖面、資料及特殊設備之操作維護說明。

3.操作機件安全鎖，機器號碼牌。

十五、現場裝置與設計資料或有關規定不符項目檢討說明:

1.22.8KV FEEDER 5 CB 原設計25KV 600A 10KA，現場實際裝用25KV 600A 12.5KA，不影響用電安全。

2.22.8KV FEEDER 6 電纜原設計 1C 25KV XLPE 200mm2×4，現場實際裝用1C 25KV XLPE 250mm2×4，不影響用電安全，保護設備亦無須更動。

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.